Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 16 заданий ПК-2.1		2 задания ПК-8.2

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 В | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для чего предназначен изолятор? 1. Для приема и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ. 2. Для включения и отключения высоковольтных цепей при наличии в них токов нагрузки или токов короткого замыкания 3. для размыкания и замыкания предварительно обесточенных электрических цепей 4. Для крепления токоведущих частей и изоляции их от заземленных конструкций и других частей электроустановки, находящихся под другим потенциалом | 4 Изолятор предназначен для крепления токоведущих частей и изоляции их от заземленных конструкций и других частей электроустановки, находящихся под другим потенциалом |
| 2 2 В | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для чего предназначен выключатель? 1. Для приема и распределения электроэнергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ. 2. Для включения и отключения высоковольтных цепей при наличии в них токов нагрузки или токов короткого замыкания 3. для размыкания и замыкания предварительно обесточенных электрических цепей 4. Для крепления токоведущих частей и изоляции их от заземленных конструкций и других частей электроустановки, находящихся под другим потенциалом | 2 Выключатель предназначен для включения и отключения высоковольтных цепей при наличии в них токов нагрузки или токов короткого замыкания |
| 3 2 В | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для чего предназначен ограничитель перенапряжения? 1. для понижения высокого напряжения до стандартного значения 100 или 100/ 3, 100/3 В, а также для отделения цепей измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения и обеспечения безопасности персонала. 2. Для преобразования переменного тока промышленной частоты в постоянный, используемый для питания тяговых потребителей. 3. Для преобразования больших токов в токи, удобные для измерения стандартными приборами (1 или 5 А), а также для изоляции измерительных цепей и обеспечения безопасности обслуживающего персонала 4. Для защиты оборудования электроустановок от коммутационных и атмосферных перенапряжений | 4 Ограничитель перенапряжения предназначен для защиты оборудования электроустановок от коммутационных и атмосферных перенапряжений |
| 4 2 В | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для чего предназначен трансформатор тока? 1. для понижения высокого напряжения до стандартного значения 100 или 100/ 3, 100/3 В, а также для отделения цепей измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения и обеспечения безопасности персонала. 2. Для преобразования переменного тока промышленной частоты в постоянный, используемый для питания тяговых потребителей. 3. Для преобразования больших токов в токи, удобные для измерения стандартными приборами (1 или 5 А), а также для изоляции измерительных цепей и обеспечения безопасности обслуживающего персонала 4. Для защиты оборудования электроустановок от коммутационных и атмосферных перенапряжений | 3 Трансформатор тока предназначен для преобразования больших токов в токи, удобные для измерения стандартными приборами (1 или 5 А), а также для изоляции измерительных цепей и обеспечения безопасности обслуживающего персонала |
| 5 2 Г | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. По назначению изоляторы разделяют на: 1. Линейные 2. Тарельчатые 3. Фарфоровые 4. Аппаратные | 14 По назначению изоляторы разделяют на линейные и аппаратные |
| 6 2 Г | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. По среде, в которой происходит гашение дуги высоковольтные выключатели разделяют на: 1. Масляные 2. Элегазовые 3. Вакуумные 4.Безвоздушные | По среде, в которой происходит гашение дуги высоковольтные выключатели разделяют на элегазовые, вакуумные, масляные, воздушные |
| 7 2 Г | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. По количеству полюсов разъединители разделяют на: 1. Безполюсные 2. Многополюсные 3. Однополюсные 4. Трехполюсные | 34 По количеству полюсов разъединители разделяют на однополюсные и трехполюсные |
| 8 2 Г | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. По характеру движения ножа разъединители разделяют на: 1. Рубящего типа 2. Поворотного типа 3. Качающегося типа 4. Разводящего типа | 123 По характеру движения ножа разъединители разделяют на рубящего, поворотного и качающегося типа |
| 9 3 А | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите оборудование тяговой подстанции и его условно-графическое обозначение А); 1) Выключатель на выкатной тележке. Б); 2)Трансформатор напряжения. В); 3)Реактор. | А2Б3В1 |
| 10 3 А | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите оборудование тяговой подстанции и его условно-графическое обозначение А); 1) Заземляющий нож. Б); 2) Разъединитель. В); 3)Выключатель. | А1Б3В2 |
| 11 3 А | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите оборудование тяговой подстанции и его условно-графическое обозначение А); 1) Трехобмоточный трансформатор. Б); 2) Ограничитель перенапряжения. В); 3) Двухобмоточный трансформатор. | А2Б1В3 |
| 12 3 А | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите классы напряжения и области их применения А) Городские, промышленные, сельские сети распределения; 1) 35 кВ. Б) Питающие сети; 2) 3 кВ. В) Контактная сеть ж.д.; 3) 110 кВ. 4) 25 кВ. 5) 10 кВ. | А5Б13В24 |
| 13 5 Д | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, запишите решение и ответ Произвести расчет общего сопротивления для точки К2 при условии, что Z=6,47 Ом; ZТМПУ=0,129 Ом? | Zобщ=Z⋅3,32352+ZТМПУ, Zобщ=6,47⋅3,32352+0,129=0,187Ом, |
| 14 5 Д | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Прочитайте текст, запишите решение и ответ Определить общее сопротивление заземляющего устройства Rз с учётом естественных заземлителей Rе=2 Ом. Сопротивление заземляющего устройства R=0,065 Ом. | Rз=R⋅RеR+Rе, Rз=0,065⋅20,065+2=0,061Ом, |
| 15 5 Б | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Укажите верную последовательность Укажите порядок определения токов КЗ в ветвях простейшей схемы замещения 1. Токи КЗ в ветвях схемы для которых относительные расчетные сопротивления больше или равно единицы определяют приближенным методом по закону Ома. 2. Токи КЗ в ветвях схемы для которых относительное расчетное сопротивление меньше единицы определяют методом типовых кривых. 3. Токи в месте КЗ определяют, как сумму токов в ветвях в необходимые моменты времени. 4. Определяют удаленность точки КЗ от каждого источника | 4213 |
| 16 5 Б | ПК-2 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | ПК-2.1 Производит выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения, читает и составляет однолинейные схемы на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: однолинейные схемы и оборудование тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств систем электроснабжения Обучающийся умеет: производить выбор и проверку оборудования тяговых и трансформаторных подстанций | Укажите верную последовательность Укажите порядок определения токов КЗ методом типовых кривых 1. С помощью типовых кривых находят кривую: соответствующую полученному значению величины сверхпереходного тока. 2. Определить номинальный ток источника при напряжении ступеней и расчетный ток КЗ. 3. Определить ударный ток. 4. Определить сверхпереходной ток источника в месте КЗ. 5. Определить относительное значение сверхпереходного тока источника, этим самым оценить удаленность точки КЗ. | 24513 |
| 17 5 Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.2 Выполняет расчеты, выбор и проверку оборудования, составляет схемы объектов при проектировании систем электроснабжения | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: технологию, правила и способы организации технического обслуживания и ремонта тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения Обучающийся умеет: пользоваться методами организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности производства работ | Укажите верную последовательность Укажите порядок подготовительных работ при текущем ремонте разъединителя 110 кВ, Технологическая карта № 8.1. 1. Производителю работ провести инструктаж члену бригады, объяснив ему порядок и условия выполнения работы 2. После выписки наряда производителю работ получить инструктаж у лица, выдавшего наряд. 3. Проверить исправность и сроки годности защитных средств, приборов подготовить инструмент, монтажные приспособления и материалы. 4. Накануне выполнения работ подать заявку на вывод в ремонт присоединения, в цепи которого находится разъединитель. 5. Произвести допуск бригады к работе. 6. Оперативному персоналу выполнить подготовку рабочего места. Производителю работ проверить выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места. | 432651 |
| 18 5 Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.2 Выполняет расчеты, выбор и проверку оборудования, составляет схемы объектов при проектировании систем электроснабжения | Б1.В.06 Тяговые трансформаторные подстанции | Обучающийся знает: технологию, правила и способы организации технического обслуживания и ремонта тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения Обучающийся умеет: пользоваться методами организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности производства работ | Укажите верную последовательность Укажите порядок переключения в электроустановках 1. Проверка правильности записанных в бланке переключений операций с помощью оперативной схемы. 2. Проверка наименования присоединения и названия аппарата. 3. Зачитывание контролирующим лицом содержания операции или проверочного действия. 4. Подготовка распоряжения о переключении. 5. Выполнение операции. 6. Повторение содержания операции лицом, выполняющим её, и получение разрешения контролирующего лица на выполнение операции | 412365 |