Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 16 заданий ПК-3.3		2 задания ПК-8.2

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин Г | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Назначение поста секционирования 1) Электрическое соединение контактных подвесок разных путей 2) Увеличение мощности СТЭ участка 3) Дополнительное питание секции контактной сети 4) Разделение межподстанционной зоны тяговой сети на секции | 14 Обоснование выбора: пост секционирования оборудован выключателями и общей шиной, обеспечивающими возможность отключения и соединения между собой секций контактной сети одного или разных путей |
| 2 3 мин В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Минимальный уровень напряжения допустимый в тяговой сети постоянного тока (за 3 мин.) 1) 2700 В 2) 27500 В 3) 21000 В 4) 2900 В | 1 Обоснование выбора: правила технической эксплуатации железных дорог |
| 3 3 мин В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Минимальный уровень напряжения допустимый в тяговой сети переменного тока (за 3 мин.) 1) 2700 В 2) 27500 В 3) 21000 В 4) 2900 В | 3 Обоснование выбора: правила технической эксплуатации железных дорог |
| 4 2 мин Б | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Укажите верную последовательность. Расположите схемы питания межподстанционной зоны двухпутного участка в соответствии с уровнями потерь в тяговой сети (от меньшего к большему) 1) узловая 2) раздельная 3) параллельная 4) односторонняя | 3; 1; 2; 4. |
| 5 3 мин Г | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что получают в результате тяговых расчетов? 1) ток, потребляемый электроподвижным составом 2) падение напряжения в тяговой сети 3) скорость движения электроподвижного состава 4) максимальную массу электроподвижного состава | 13 Обоснование выбора: задачей тяговых расчетов является получение тока и скорости движения электроподвижного состава по заданному участку |
| 6 3 мин В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Каким образом происходит стыкование участков железных дорог, электрифицированных системами 3,3 кВ и 27,5 кВ? 1) С помощью пунктов параллельного соединения. 2) С помощью постов секционирования 3) С помощью пунктов группировки 4) С помощью продольного соединителя | 3 Обоснование выбора: Стыкование участков железных дорог, электрифицированных системами 3,3 кВ и 27,5 кВ осуществляется на станциях стыкования за счет переключения питания секций контактной сети через пункт группировки |
| 7 3 мин В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Назначение преобразовательных трансформаторов на тяговых подстанциях 1) Повышать напряжение 2) Выпрямлять напряжение 3) Понижать напряжение 4) Инвертировать напряжение | 3 Обоснование выбора: преобразовательный трансформатор используется на тяговых подстанциях постоянного тока, он понижает входное напряжение для питания выпрямителя |
| 8 3 мин В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. При какой схеме соединения двигателей электровозов постоянного тока может быть достигнута наибольшая скорость? 1) Последовательно-параллельная 2) Последовательная 3) Параллельная 4) звезда 5) треугольник | 3 Обоснование выбора: при параллельной схеме соединения двигателей на них подается максимальное напряжение, что обеспечивает максимальную скорость |
| 9 2 мин А | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите системы тягового электроснабжения по роду напряжения и его номиналом А) система постоянного тока; 1) 3300 В. Б) система переменного тока; 2) 1500 В. 3) 27500 В. 4) 2х25 кВ. 5) 15 кВ. | А12Б345 |
| 10 3 мин Г | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что ускоряет снижение остаточного ресурса трансформатора? 1) нагрев трансформатора 2) нагрузка трансформатора 3) напряжение на входе трансформатора 4) напряжение на выходе трансформатора | 12 Обоснование выбора: при повышении нагрузки трансформатора увеличивается температура его нагрева, что повышает износ изоляции и снижает срок эксплуатации (остаточный ресурс) |
| 11 2 мин Б | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Расположите виды тяги в соответствии с ростом КПД локомотивов 1) Тепловозная тяга 2) Паровозная тяга 3) Электрическая тяга (постоянный ток) 4) Электрическая тяга (переменный ток) | 2; 1; 4; 3. |
| 12 3 мин В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Схема питания многопутного участка с двумя и более точками соединения смежных путей 1) узловая 2) раздельная 3) параллельная 4) консольная | 3 Обоснование выбора: при параллельной схеме питания на участке применяются пост секционирования и пункты параллельного соединения (1 или 2), которые соединяют контактные подвески смежных путей |
| 13 10 мин Д | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, запишите решение и ответ рассчитать ток левой ТП при условиях: I1=1100 A L1=1 км I2=500 A L2=10 км I3=1200 A L3=16 км L=20 км | Iл=Ik∙(L-Lk)L Iл=110020-1+50020-10+1200(20-16)20=1535 А |
| 14 10 мин Д | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст, запишите решение и ответ Найти ток правой подстанции при условии: I1=2000 A L1=9 км L=20 км Uтп(л)=3500 В Uтп(п)=3600 В удельное сопротивление тяговой сети R0=0,05 Ом/км | Iп=I1∙L1L+Uтп(п)-Uтп(л)L∙R0 Iп=2000∙920+3600-350020∙0.05=1000 |
| 15 2 мин А | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Преимущества и недостатки системы тягового электроснабжения постоянного тока А) Преимущества; 1) малое расстояние между тяговыми подстанциями. Б) Недостатки; 2) высокое значение тока в контактной сети. 3) симметричная нагрузка на систему внешнего электроснабжения. 4) низкое электромагнитное влияние. 5) большое сечение контактной подвески. | А34Б125 |
| 16 2 мин Б | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство систем тягового электроснабжения; схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока; основные параметры системы тягового электроснабжения Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять потери энергии и падение напряжения в тяговой сети; разрабатывать мероприятия по усилению тяговой сети; выполнять тяговые расчеты | Укажите верную последовательность Расположите схемы питания двухпутного участка в соответствии с ростом возможной длины межподстанционной зоны 1) раздельная 2) узловая 3) параллельная 4) односторонняя | 4; 1; 2; 3. |
| 17 2 мин Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.2 Выполняет расчеты, выбор и проверку оборудования, составляет схемы объектов при проектировании систем электроснабжения | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство тяговых подстанций и схемы питания тяговой сети, силовое оборудование, назначение фильтр-устройств, компенсаторов реактивной мощности; режимы работы – тяга, рекуперация Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять расстояние между тяговыми подстанциями, мощность тяговых подстанций, нагрузки основного оборудования тяговых подстанций; рассчитывать расход электроэнергии | Укажите верную последовательность Последовательность расчета силового трансформатора тяговой подстанции 1) проверка на нагрев 2) выбор трансформатора по номинальной мощности 3) расчет мощности нагрузки тяговой подстанции 4) проверка трансформатора на интенсивность износа изоляции | 3; 2; 4; 1. |
| 18 3мин В | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.2 Выполняет расчеты, выбор и проверку оборудования, составляет схемы объектов при проектировании систем электроснабжения | Б1.В.08 Электроснабжение железных дорог | Обучающийся знает: общее устройство тяговых подстанций и схемы питания тяговой сети, силовое оборудование, назначение фильтр-устройств, компенсаторов реактивной мощности; режимы работы – тяга, рекуперация Обучающийся умеет: производить расчет системы тягового электроснабжения, определять расстояние между тяговыми подстанциями, мощность тяговых подстанций, нагрузки основного оборудования тяговых подстанций; рассчитывать расход электроэнергии | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Что можно рассчитать, зная мощность короткого замыкания на вводе тяговой подстанции? 1) Сопротивление внешней системы электроснабжения 2) Напряжение, которое будет на шинах тяговой подстанции при коротком замыкании на них 3) Номинальный ток нагрузки тяговой подстанции 4) Максимальный ток нагрузки тяговой подстанции | 1 Обоснование выбора: мощность короткого замыкания на вводе тяговой подстанции показывает максимальную мощность, которую может выдать система внешнего электроснабжения. Эта мощность ограничивается сопротивлением системы внешнего электроснабжения. |