Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 14 заданий ОПК-5.2, 5.3		4 задания ПК-4.1

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Средства технического диагностирования — аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется диагностирование (контроль) Соотнесите тип средства технического диагностирования и правильное его определение Тип средства технического диагностирования; Определение. А) Встроенное средство технического диагностирования; 1) Это средство, позволяющее проводить диагностирование объекта автоматически без участия человека. Б) Внешнее средство технического диагностирования; 2) Это средство, предназначенное для диагностирования объектов различных типов. В) Специализированное средство технического диагностирования; 3) это средство диагностирования, являющееся составной частью объекта. Г) Универсальное средство технического диагностирования; 4) Это средство, предназначенное для диагностирования одного объекта или группы однотипных объектов. Д) Автоматизированное средство технического диагностирования; 5) Это средство, позволяющее проводить диагностирование объекта с применением средств автоматизации при участии человека.. Е) Автоматическое средство технического диагностирования; 6) Это средство диагностирования, выполненное конструктивно отдельно от объекта. | А3Б6В4Г2Д5Е1 |
| 2 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Техническая диагностика —область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов Соотнесите составляющие процесса технической диагностики и его определение Процесса технической диагностики; Определение. А) Генезис; 1) Определение состояния, в котором находился технический объект ранее. Б) Диагноз; 2) Предсказание состояния, в котором окажется технический объект в некоторый последующий момент времени. В) Прогноз; 3) Определение состояния, в котором находится объект в настоящий момент времени. | А1Б3В2 |
| 3 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Приборы технической диагностики — это технические устройства, предназначенные для измерения текущих значений диагностических параметров. Соотнесите прибор технической диагностики устройств системы электроснабжения железнодорожного транспорта и его правильное название Внешний вид прибора; Название прибора. А); 1) УК-1401М. Б); 2) Хроматограф. В); 3) Мегаомметр. Г); 4) Тепловизор. | А2Б4В1Г3 |
| 4 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. При каком значении коэффициента дефектности, соответствующее присоединение или секция сборных шин подлежат немедленному выводу из работы для внепланового ремонта дефектного контактного соединения? 1) Свыше 1,5 2) От 1 до 1,5 3) От 0,5 до 1 4) Менее 0,5 | 1) Свыше 1,5 Обоснование выбора: Согласно СТО РЖД 12.003-2011 «Требования к техническому обслуживанию и ремонту тяговых подстанций, трансформаторных подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения» При коэффициенте дефектности, превышающем 1,5, присоединение или секция сборных шин подлежат немедленному выводу из работы |
| 5 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какое максимальное количество газов требуется определить при проведении хроматографического анализа масла трансформатора? 1) 3 2) 5 3) 7 4) 9 | 3) 7 Обоснование выбора: Согласно «Методическим указаниям по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов» определяются концентрации семи газов (Водород (Н2). Метан (CH4). Этан (C2H6). Этилен (C2H4) Ацетилен (С2Н2) Угарный газ (CO). Углекислый газ (CO2)) |
| 6 5 мин Г | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие виды электрооборудования подлежат тепловизионному обследованию? 1) Ячейки КРУН, КРУ, КТП 2) Воздушные линии электропередач 3) Здания тяговых подстанций 4) Разъединители, отделители, шинные мосты, их изоляция 5) Масляные и воздушные выключатели 6) Измерительные приборы | 1) Ячейки КРУН, КРУ, КТП 2) Воздушные линии электропередач 4) Разъединители, отделители, шинные мосты, их изоляция 5) Масляные и воздушные выключатели Обоснование выбора: 1 Проводят проверку контактов и кантатных соединений аппаратов и токоведущих частей 2 Проводят проверку опор, проводов, изоляторов, заземлений, зажимов 4 Проводят проверку токоведущих частей: кантатные соединения, контакты и выводы 5 Проводят проверку контактных присоединений аппаратных зажимов, токосъемных устройств, соединений модулей, контактов дугогасительных камер |
| 7 5 мин Г | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Анализирует виды, причины возникновения несоответствий функционирования и технических отказов в технологическом оборудовании | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: возможные причины возникновения отказов оборудования, методы минимизации риска ошибочного решения при использовании статистических методов распознавания технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: самостоятельно определять диагноз систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. К маслонаполненному оборудованию подлежащему периодическому контролю газохроматографическим методом относятся: 1) Силовые трансформаторы с высшим напряжением 6 кВ и выше мощностью свыше 1000кВА; 2) Масляные выключатели на напряжение 110 кВ 3) Маслонаполненные вводы трансформаторов и выключателей на напряжение 110 и 220 кВ. 4) Масляные выключатели на напряжение 35 кВ и ниже | 1) Силовые трансформаторы с высшим напряжением 6 кВ и выше мощностью свыше 1000кВА; 3) Маслонаполненные вводы трансформаторов и выключателей на напряжение 110 и 220 кВ. Обоснование выбора: 1 Периодическому контролю подлежат – не реже 1 раза в 6 месяцев 3 Периодическому контролю подлежат – не реже 1 раза в 4 года |
| 8 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Техническое диагностирование — определение технического состояния объектов Соотнесите тип технического диагностирования и правильное его определение 1 Рабочее техническое диагностирование; а) Это диагностирование, при котором на объект подаются тестовые воздействия.. 2 Тестовое диагностирование; б) Это диагностирование по ограниченному числу параметров за заранее установленное время. 3 Элементарная проверка; в) Это тестовое или рабочее воздействие на объект и снимаемые с него ответы.. 4 Экспресс-диагностирование; г) Это диагностирование, при котором на объект подаются рабочие воздействия. | А4Б1В3Г2 |
| 9 3 мин Б | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность этапов проверки разъединителей высокого напряжения 1) Оформление результатов испытаний и измерений. 2) Проверка работы разъединителя. 3) Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц 4) Измерение сопротивления изоляции. | 4; 3; 2; 1. |
| 10 3 мин Б | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Укажите верную последовательность. При подготовки рабочего места к работе, требующей снятия напряжения, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 1) Проведены работы по ограждению рабочего места; 2) Вывешены запрещающие плакаты во избежание подачи напряжения на рабочее место; 3) Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях; 4) Наложено заземление; 5) Вывешены указательные плакаты «Заземлено». 6) Произведены необходимые отключения | 6; 2; 3; 4; 1; 5. |
| 11 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. При измерении прибором УК-1401М на базе измерений 150 мм для всех видов, вновь вводимых в эксплуатацию железобетонных опор показатель П1 должен быть: 1) Не более 36 мкс. 2) Не более 24 мкс. 3) Не более 48 мкс. 4) Не более 60 мкс. | 1) Не более 36 мкс Обоснование выбора: Согласно нормам диагностических испытаний, показатель П1 (время распространения ультразвука в бетоне в поперечном по отношению к продольной оси опоры направлении на заданной базе измерений) должен быть не более 36 мкс |
| 12 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. При измерении прибором УК-1401М на базе измерений 150 мм для всех видов, вновь вводимых в эксплуатацию железобетонных опор показатель П2 должен быть: 1) Не более 1,4 2) Не более 1,2 3) Не более 1,1 4) Не более 0,9 | 3) Не более 1,1 Обоснование выбора: Согласно нормам диагностических испытаний, показатель П2 (отношение времени распространения ультразвука в поперечном направлении ко времени его распространения в продольном направлении опоры при одинаковой базе измерений в том и другом направлениях) должен быть не более 1,1 |
| 13 10 мин Д | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ. Оцените характер дефекта в трансформаторе по отношению концентраций пар газов | Согласно «Методическим указаниям по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического агализа газов, растворенных в масле» вид развивающихся в трансформаторах дефектов (тепловой или электрический) можно ориентировочно определить по отношению концентраций пар из четырех газов: Н2, СН4, С2Н2 и С2Н4.Данное отношение соответствует условию прогнозирования «разряда» |
| 14 10 мин Д | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Контролирует технологические процессы и планирует работы по техническому обслуживанию и модернизации технологического оборудования | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике технического состояния систем электроснабжения железнодорожного транспорта | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ. Оцените характер дефекта в трансформаторе по отношению концентраций пар газов | Согласно «Методическим указаниям по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического агализа газов, растворенных в масле» вид развивающихся в трансформаторах дефектов (тепловой или электрический) можно ориентировочно определить по отношению концентраций пар из четырех газов: Н2, СН4, С2Н2 и С2Н4.Данное отношение соответствует условию прогнозирования «перегрева» |
| 15 3 мин Б | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.1 Выполняет измерения и оценку параметров устройств контактной сети | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния контактной сети железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике устройств контактной сети железнодорожного транспорта | Укажите верную последовательность. Для диагностики опор контактной сети используют различные приборы, например, УК-1401, ПК-2, ИСО-1М, УГК, «Интроскоп» Расположите этапы диагностики опор контактной сети в правильном порядке 1) Определение армирования центрифугированных опор. 2) Обследование подземной части опор. 3) Уточнение типа, нормативной несущей способности, назначения и срока службы опор 4) Оценка состояния арматуры и бетона. | 3; 2; 1; 4. |
| 16 5 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.1 Выполняет измерения и оценку параметров устройств контактной сети | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния контактной сети железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике устройств контактной сети железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. По каким показателям производится оценка прочности бетона и несущей способности эксплуатируемых опор контактной сети 1) Показатель П1 2) Показатель П2 3) Показатель П3 4) Показатель П4 | 1) Показатель П1 2) Показатель П2 3) Показатель П3 Обоснование выбора: 1. Представляет собой время распространения ультразвука в бетоне в поперечном по отношению к продольной оси опоры направлении на заданной базе измерений. 2. Представляет собой отношение времени распределения ультразвука в поперечном направлении ко времени его распространения в продольном направлении опоры при одинаковой базе измерений в том и другом направлениях. 3. Представляет собой время распространения переднего фронта ультразвуковой волны в бетоне и характеризует состояние структуры бетона |
| 17 3 мин Б | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.1 Выполняет измерения и оценку параметров устройств контактной сети | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния контактной сети железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике устройств контактной сети железнодорожного транспорта | Укажите верную последовательность. Последовательность диагностики изоляторов контактной сети может включать следующие этапы. Расположите их в правильной последовательности определения 1) Этап оформления технического отчёта и протокола испытаний. 2) Этап испытания. Анализ характеристик под воздействием повышенного напряжения 3) Подготовительный этап. Визуальный осмотр. 4) Этап тестирования. Испытание изоляторов повышенным напряжением. | 3; 4; 2; 1. |
| 18 5 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.1 Выполняет измерения и оценку параметров устройств контактной сети | Б1.О.35 Основы технической диагностики | Обучающийся знает: способы диагностики технического состояния контактной сети железнодорожного транспорта Обучающийся умеет: определять достоверность результатов, полученных при диагностике устройств контактной сети железнодорожного транспорта | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие параметры опоры контактной сети может измерять прибор ПК-1М 1) Сопротивление 2) Давление 3) Напряженность электрического поля 4) Потенциал | 1) Сопротивление 4) Потенциал Обоснование выбора: - При помощи прибора ПК-1М измеряют сопротивление опоры 4. При помощи прибора ПК-1М измеряют средние значения потенциалов «рельс-земля» |