Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 15 заданий ПК-7.2		3 задания ПК-8.4

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин А | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Техническое обслуживание — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Соотнесите тип средства технического обслуживания и его основную задачу Тип технического обслуживания; Задача. А) ТО-1; 1) Диагностирование, испытания и измерения. Б) ТО-2; 2) Повседневное наблюдение, проведение осмотров при обходах и объездах. В) ТО-3; 3) техническое обследование. | А2Б1В3 |
| 2 3 мин А | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Поддержка основных технических средств в работоспособном состоянии требует немалых расходов. При этом далеко не все расходы связаны с устранением мелких неисправностей. Нередко требуется реконструкция или модернизация объектов. Соотнесите термин и его определение Термин; Определение. А) Модернизация; 1) Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного восстановления ресурса изделия с заменой любых его частей, включая базовые.. Б) Реконструкция; 2) Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество. В) Эксплуатация; 3) Работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.. Г) Текущий ремонт; 4) Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия, состоящий в замене и восстановлении отдельных частей.. Д) Капитальный ремонт; 5) Переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.. | А3Б5В2Г4Д1 |
| 3 3 мин А | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Верно соотнесите достоинства тяговых подстанций переменного и постоянного тока Тип ТП; Достоинства. А) Тяговая подстанция постоянного тока; 1) Относительно простое осуществление режима рекуперации электрической энергии, когда на затяжных и достаточно крутых спусках тяговые двигатели электровоза работают в режиме генератора. Б) Тяговая подстанция переменного тока; 2) Более высокое напряжение в контактной сети (25 кВ вместо 3 кВ), что позволяет существенно увеличить расстояние между тяговыми подстанциями (40–60 км) и в 2–3 раза уменьшить сечение контактной подвески. 3) Высокий коэффициент мощности (0,92–0,96). 4) Равномерная загрузку фаз внешней части системы электроснабжения. 5) более простые тяговые подстанции, на которых устанавливается только трансформаторное оборудование. | А134Б25 |
| 4 3 мин А | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Верно соотнесите задачи текущего и капитального ремонтов Тип ремонта; Задачи. А) Капитальный ремонт; 1) Разработка проекта системы электроснабжения. Б) Текущий ремонт; 2) Ремонт неисправностей розеток и выключателей. 3) Замена нарушенной изоляции или поврежденного участка. 4) Выбор устройств и составление сметы. 5) Монтаж вводно – распределительного устройства. 6) Установка новых автоматов защиты или счетчиков. 7) Замена кабельной сети. 8) Монтаж системы освещения. 9) Подтяжка контактов оборудования в электрощитах. | А2369Б14578 |
| 5 3 мин В | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. С какой периодичность проводят осмотры понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала 1) Один раз в сутки 2) Один раз в неделю 3) Один раз в месяц 4) Один раз в 3 месяца | 1) один раз в сутки Обоснование выбора: Согласно ПТЭ осмотр трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала должен производиться не реже одного раза в сутки |
| 6 3 мин В | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие организационные мероприятия должны быть выполнены к моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сооружений и устройств железнодорожного транспорта? 1) К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сооружений и устройств железнодорожного транспорта должна быть утверждена документация по охране труда 2) К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сооружений и устройств железнодорожного транспорта должна быть утверждена документация, устанавливающая требования к пожарной безопасности, охране труда, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 3) К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сооружений и устройств железнодорожного транспорта должна быть утверждена документация, устанавливающая требования к пожарной безопасности, охране труда, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также проведено обучение и проверены знания указанной документации работниками, непосредственно обслуживающими и эксплуатирующими эти сооружения и устройства 4) Организационные мероприятия не предусмотрены | 3) К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сооружений и устройств железнодорожного транспорта должна быть утверждена документация, устанавливающая требования к пожарной безопасности, охране труда, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также проведено обучение и проверены знания указанной документации работниками, непосредственно обслуживающими и эксплуатирующими эти сооружения и устройства Обоснование выбора: Согласно ПТЭ к моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных сооружений и устройств железнодорожного транспорта должна быть утверждена документация, устанавливающая требования к пожарной безопасности, охране труда, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также проведено обучение и проверены знания указанной документации работниками, непосредственно обслуживающими и эксплуатирующими эти сооружения и устройства |
| 7 3 мин В | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие предъявляются требования к работникам железнодорожного транспорта в части эксплуатации и содержания технических средств, сооружений и устройств? 1) Знание законов Российской Федерации “О железнодорожном транспорте” 2) Соблюдение правил электробезопасности при производстве работ 3) Знание правил эксплуатации технических средств и состояние сооружений и устройств и обеспечение надлежащего качества содержания, технического обслуживания и ремонта с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований для сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования, включая метрологические требования 4) Никакие требования к работникам железнодорожного транспорта в части эксплуатации и содержания технических средств, сооружений и устройств не предусматриваются | 3) Знание правил эксплуатации технических средств и состояние сооружений и устройств и обеспечение надлежащего качества содержания, технического обслуживания и ремонта с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований для сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования, включая метрологические требования Обоснование выбора: Согласно ПТЭ к работникам железнодорожного транспорта в части эксплуатации и содержания технических средств, сооружений и устройств предъявляют требования знаний правил эксплуатации технических средств и состояние сооружений и устройств и обеспечение надлежащего качества содержания, технического обслуживания и ремонта с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований для сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования, включая метрологические требования |
| 8 3 мин В | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие работы должны проводиться для обеспечения надежного технологического электроснабжения согласно ПТЭ? 1) Должны проводиться плановые ремонтные работы 2) Измерение параметров и диагностика состояний сооружений и устройств технологического электроснабжения 3) Периодический контроль состояния сооружений и устройств технологического электроснабжения, измерение их параметров приборами диагностики и вагонов-лабораторий и плановые ремонтные работы 4) Модернизация, реконструкция и ремонт устройств технологического электроснабжения | 3) Периодический контроль состояния сооружений и устройств технологического электроснабжения, измерение их параметров приборами диагностики и вагонов-лабораторий и плановые ремонтные работы Обоснование выбора: Согласно ПТЭ для обеспечения надежного технологического электроснабжения должен проводиться периодический контроль состояния сооружений и устройств технологического электроснабжения, измерение их параметров приборами диагностики и вагонов-лабораторий и плановые ремонтные работы |
| 9 5 мин Г | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что проверяют у секционных разъединителей при осмотрах 1) Температуру изолятора 2) Состояние изоляторов 3) Крепление шлейфов 4) Форму рогов | 2) Состояние изоляторов 3) Крепление шлейфов 4) Форму рогов Обоснование выбора: 1 Проводят анализ состояния изоляторов согласно ПТЭ и ПТБ 2 Проводят осмотр шлейфов согласно ПТЭ и ПТБ 3 Проводят осмотр формы рогов согласно ПТЭ и ПТБ |
| 10 5 мин Г | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. При осмотрах разъединителей, короткозамыкателей и отделителей проверяется состояние: 1) Газовой и дифференциальной защиты 2) Изоляторов, контактов; заземлений 3) Релейной защиты и автоматики 4) Приводов; поддерживающих конструкций | 2) Изоляторов, контактов; заземлений 4) Приводов; поддерживающих конструкций Обоснование выбора: 2 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту при осмотрах разъединителей, короткозамыкателей и отделителей проверяется состояние изоляторов, контактов; заземлений 4 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту при осмотрах разъединителей, короткозамыкателей и отделителей проверяется состояние приводов; поддерживающих конструкций |
| 11 5 мин Г | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. При осмотре сборных и соединительных шин проверяются: 1) Общее состояние шин; 2) Отсутствие искрений и потрескиваний 3) Приводы; поддерживающие конструкции 4) Положение сигнализатора превышения температуры в контактных соединениях. | 1) общее состояние шин; 4) положение сигнализатора превышения температуры в контактных соединениях. Обоснование выбора: 1 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту при осмотрах сборных и соединительных шин проверяется общее состояние шин 4 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту при осмотрах сборных и соединительных шин проверяется положение сигнализатора превышения температуры в контактных соединениях |
| 12 5 мин Г | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Основные причины отказов технических средств системы обеспечения движения поездов: 1) Нарушения технологических требований и норм при эксплуатации 2) Старение, коррозия и износ 3) Низкое качество арматуры, изоляторов, изделий 4) Экстремальные метеоусловия | 1) нарушения технологических требований и норм при эксплуатации; - 2) старение, коррозия и износ; 3) низкое качество арматуры, изоляторов, изделий; 4) экстремальные метеоусловия; Обоснование выбора: 1 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту к основным причинам отказов СТЭ относят нарушения технологических требований и норм при эксплуатации 2 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту к основным причинам отказов СТЭ относят старение, коррозия и износ 3 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту к основным причинам отказов СТЭ относят низкое качество арматуры, изоляторов, изделий 4 Согласно инструкции по техническому обслуживанию и ремонту к основным причинам отказов СТЭ относят экстремальные метеоусловия |
| 13 3 мин Б | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность работ при обслуживании контактной сети на железнодорожном транспорте 1) Подготовка места работы 2) Надзор во время работы 3) Оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место, продление наряда и окончание работы 4) Выдача наряда или распоряжения 5) Инструктаж и допуск к работе | 4; 1; 5; 2; 3. |
| 14 10 мин Д | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ. В результате теплового контроля качества болтового соединения шин зафиксировано превышение температуры исследуемого узла над температурой окружающей среды величиной ∆Tраб при фактическом токе Iраб. Определить превышение температуры, соответствующее номинальному току и оценить качество контактных соединений, если ∆Tраб=27°С, Iраб=1200А, размер шин 80х8, материал шин – медь. Номинальный ток для этих шин Iном==1755 А | Определим превышение температуры, соответствующе номинальному току. Iраб =1200 А; Iном=1755 А. – номинальный ток для шин данного материала и размера. ∆Tном=∆Tраб∙IномIраб2; ∆Tном==27∙17551200=57,8 ℃. Вывод: вычисленные значения наибольшей допустимой температуры нагрева не превышает установленные пределы. |
| 15 10 мин Д | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.2 Определяет алгоритм выполнения работниками отдельных этапов технологических процессов, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: алгоритмы организации проведения работ при эксплуатации и техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему распределенного реестра технологической документации Обучающийся умеет: составлять наряды и определять порядок выполнения работ при техническом обслуживании, используя единую систему документооборота | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ. Где находится нейтральная вставка относительно воздушных промежутков контактной сети? | Согласно ПТЭ нейтральная вставка находится между двумя воздушными промежутками (изолирующими сопряжениями) контактной сети. |
| 16 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.4 Разрабатывает технологические регламенты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: последовательность выполнения работ при техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему электронного документооборота Обучающийся умеет: составлять технологические карты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота | Укажите верную последовательность. Укажите верный порядок работы системы электроснабжения: 1) Распределение поступающей электроэнергии. Без преобразования или трансформации это выполняется на распределительных подстанциях. 2) Передача электроэнергии от электростанции до потребителей. В процессе передачи электроэнергия преобразуется один или несколько раз (по напряжению, роду тока или его частоте) и распределяется на более мелкие потоки. 3) Приём, преобразование и распределение электроэнергии. Эти процессы происходят на подстанции, которая состоит из трансформаторов или иных преобразователей электроэнергии, распределительных устройств, устройств управления, защиты, измерения и вспомогательных устройств. 4) Генерация. Происходит на электростанциях, где различные виды энергии (топлива, падающей воды, ветра, атомная и другие) с помощью электрических машин (генераторов) преобразуются в электрическую энергию. | 4; 2; 3; 1. |
| 17 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.4 Разрабатывает технологические регламенты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: последовательность выполнения работ при техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему электронного документооборота Обучающийся умеет: составлять технологические карты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота | Укажите верную последовательность. Укажите верный порядок этапов испытаний контактной сети 1) Проверка качества токосъёма 2) Контроль производства строительно-монтажных работ 3) Входной контроль 4) Проверка регулировки контактной подвески 5) Приёмка выполненных работ | 3; 2; 5; 1; 4. |
| 18 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.4 Разрабатывает технологические регламенты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота | Б1.В.12 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов | Обучающийся знает: последовательность выполнения работ при техническом обслуживании устройств электрификации и электроснабжения; систему электронного документооборота Обучающийся умеет: составлять технологические карты для организации отдельных этапов технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения, используя единую систему документооборота | Укажите верную последовательность. В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения: 1) Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 2) На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 3) Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления); 4) Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 5) Вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. | 4; 2; 1; 3; 5. |